## Фонд (прочти ячейку с контекст)
АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ Дата-17.02.2026. Время-8:27:07 | [6 empty] | !!!!!Контекст для Claude Code, учитывай при выполнении задач!!!!!: Это выборка из фонда защит АРМ СРЗА, необходимо чтобы можно было произвести импорт в мою программу. Какие не очевидные проблемы существуют: Базовая структура такая, есть элемент с номером, например 65, на нем можно устанавливать комплекты защит, условно места где выключатель (например по краям линии с отпайкой - три штуки), комплектам задаются номера, в данном случае 651, 652, 653. В каждой такой защите, например 651 может быть больше одного комплекта защит ТЗНП, например резервные или просто вбили для расчета. Ты можешь увидеть что для накоторых защит есть надписи Комплект 2 и после этого идет вотрая защита с тем же номером. Часть защит выведена и у них нет параметров, их не нужно импортировать "НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ! "
Директория - C:\Arm-SRZA_4\DAN\Расчет ВТЭЦ2-Волна\DAN\РММС
Фонд РЗ - FOND_LK
Сеть - Эквивалент для контекста
Изображение - Эквивалент для контекста
Защита 11
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
(23-220)
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ.
Ток срабатывания | 3200 | 2500 | 400
Угол макс чувс ОНМ | 0 | 0 | 0
Мощность срабатывания
Время срабатывания | 99 | 99 | 99
Время сраб (2 выд времени) | 0 | 0,3 | 3,6
Время сраб (3 выд времени)
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | ненапр | ненапр | ненапр
Защита 21
ВЛ R
ПС A 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
(156/471/472)
Тип реле мощности ШЭ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ.
Ток срабатывания | 11300 | 6000 | 3400 | 1000 | 480
Угол макс чувс ОНМ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Ток срабатывания ОНМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение срабатывания ОНМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Сопротивление компенсации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Время срабатывания | 0,02 | 1 | 1,8 | 3,9 | 4,6
Время сраб (2 выд времени) |  |  | 0,05 |  | 0,5
Время сраб (3 выд времени)
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т
Защита 21
ВЛ R
ПС A 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 2
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 21
ВЛ R
ПС A 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 3
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 22
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 1000/1
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
(24-262/25-38)
Тип реле мощности ШЭ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ. | 4 ступ.
Ток срабатывания | 10720 | 5560 | 1800 | 820
Угол макс чувс ОНМ | 250 | 250 | 250 | 250
Ток срабатывания ОНМ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1
Напряжение срабатывания ОНМ | 5 | 5 | 5 | 5
Сопротивление компенсации | 0 | 0 | 0 | 0
Время срабатывания | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 4,3
Время сраб (2 выд времени) |  |  |  | 0,05
Время сраб (3 выд времени) |  |  |  | 0,5
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т
Защита 22
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 2
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 22
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 1000/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 3
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 71
ВЛ R
ПС
KTT 600/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ. | 6 ступ.
Ток срабатывания | 1620 | 516
Угол макс чувс ОНМ | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
Мощность срабатывания
Время срабатывания | 4,1 | 5,9
Время сраб (2 выд времени) | 4,5 | 6,3
Время сраб (3 выд времени) | 4,8 | 6,6
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | ненапр | ненапр | в шины | в шины | в шины | в шины
Защита 111
ВЛ R
ПС
KTT 600/5
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ. | 6 ступ.
Ток срабатывания | 600
Угол макс чувс ОНМ | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
Мощность срабатывания
Время срабатывания | 4
Время сраб (2 выд времени) | 4,5
Время сраб (3 выд времени) | 5
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | ненапр | ненапр | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т
Защита 151
ВЛ R
ПС
KTT 600/5
KTH 1100
Узел
Тип панели ТЗНП
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ.
Ток срабатывания | 600
Угол макс чувс ОНМ | 0 | 0
Мощность срабатывания
Время срабатывания | 4
Время сраб (2 выд времени) | 4,5
Время сраб (3 выд времени) | 5
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | ненапр | ненапр
Защита 211
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 2000/1
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
(24-215)
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ.
Ток срабатывания | 4000 | 1000
Угол макс чувс ОНМ | 70 | 70
Мощность срабатывания | 4,5 | 4,5
Время срабатывания | 1,8 | 3,6
Время сраб (2 выд времени) | 2,2 | 4
Время сраб (3 выд времени) | 2,6 | 4,4
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | в шины | в шины
Защита 211
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 2000/1
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 2
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 211
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 110-2
KTT 2000/1
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
комплект 3
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
НЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ!
Защита 231
ВЛ R
ПС ВТЭЦ2 БЛ4-220
KTT 1000/1
KTH 2200
Узел ВТЭЦ2 220-2
Тип панели ТЗНП
(23-221)
Тип реле мощности ЭЛ/МЕХ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ.
Ток срабатывания | 1200 | 500
Угол макс чувс ОНМ | 70 | 70
Мощность срабатывания | 4,5 | 4,5
Время срабатывания | 3,1 | 5,1
Время сраб (2 выд времени) | 3,5 | 5,5
Время сраб (3 выд времени) | 3,9 | 5,9
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | в эл-т | в эл-т
Защита 591
ВЛ R
ПС ВОЛНА 110-2
KTT 1000/1
KTH 1100
Тип панели ТЗНП
Тип реле мощности ШЭ
Параметры срабатывания | 1 ступ. | 2 ступ. | 3 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ. | 6 ступ.
Ток срабатывания | 12200 | 3910 | 1940 | 1170 | 120
Угол макс чувс ОНМ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Ток срабатывания ОНМ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
Напряжение срабатывания ОНМ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Сопротивление компенсации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Время срабатывания | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | 6,6
Время сраб (2 выд времени) |  |  | 0 | 0,5
Время сраб (3 выд времени)
Время сраб (4 выд времени)
Время сраб уск от ОНМ ¦¦ ВЛ
Направление действия | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т | в эл-т